質問回答書

| 案件番号 | 5033900216 |
| --- | --- |
| 案件名 | 発電機 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | ・発電機仕様書3-（3）バッテリー充電器（イ・ウ）に関してお聞きします。只今各発電機メーカーでは浮動充電を主にしており均等充電の用意はしてないそうです均等充電は必要でしょうか。浮動・均等の双方出来るメカ―を選定するとメーカーが限られてしまいますがいかがなものでしょうか？ |  |
| ２ | ・発電機仕様書 6-（3）その他に関してお聞きします。保証期間はしゅん工から2年間と有りますが、各メーカー確認した所通常1年間です。2年間となりますとこれも又メーカーが限られてきますがいかがなものでしょうか？ |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）