質問回答書

| 案件番号 | 4302000419 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立中央図書館ほか8か所建築基準法第12条定期点検業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 一部施設に防火戸、防火シャッターの目視、聴診、触診に○が有りますが、作動確認の必要は無いと考えて宜しいですか。 |  |
| ２ | 検査結果表（防火扉）（16）（17）に総合的な作動の状況の項目が有りますが、消防法等で防火戸等の検査を行っている場合はその報告書の内容確認記載すればよろしいですか。 |  |
| ３ | 検査結果表（防火扉）（4）に危害防止装置と有りますが、建築基準法の告示は平成17年に公布された内容と考えますが、各施設に装置が設置されていない場合は既存不適格と判断すれば宜しいですか。 |  |
| ４ | 各施設、おおむね毎週月曜日が休館日です。 各施設の利用状況から、開館日に行えない点検も多いと思われますが、各施設共に、休館日を含め、履行期間内に点検可能な日が各施設で重複せずに確保可能と考えて宜しいですか。 |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）