質問回答書

| 案件番号 | 4302000511 |
| --- | --- |
| 案件名 | はぐくみかんほか１か所建築基準法第１２条定期点検業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 調査日時に関して制約等はありますか？ (休館日限定など) | はぐくみかんは年中無休、青少年会館は月曜日が休館日です。 調査日時については、各施設管理者と協議となります。 |
| ２ | 特定天井に該当する室はありますか？ ある場合は、施設名および室名を教えてください。 | 特定天井はありません。 |
| ３ | 上記特定天井に点検口及び点検口への通路等はありますでしょうか？ ない場合は、高所作業となる為、点検対象外と考えてよいでしょうか？ | 特定天井はありません。 |
| ４ | 火気を使用する無窓居室はありますか？ ある場合は測定箇所の指示を願います。 | はぐくみかんの火気使用室は、厨房、親子訓練室、男子居室浴室、女子居室浴室、幼児居室浴室、家族療法室です。 青少年会館の火気使用室は、厨房です。 |
| ５ | 非常用照明は全て電源内蔵型と考えてよいですか？ （電源別置型や自家用発電機対応ではないということでよいですか？） | 青少年会館は全て電源内蔵型です。 はぐくみかんはおもに電源内蔵型ですが、一部は電源別置型です。 |
| ６ | 排水再利用設備（中水）の点検はありますか？ | ありません。 |
| 7 | 仕様書一覧表に、「送風機、排風機、空調用換気扇、など」及び「揚水ポンプ、湧水ポンプ、など」の確認欄に【〇作動】とありますが、これらの項目は12条点検の対象外です。 「追浜行政センターほか12条点検」や「市立中央図書館ほか12条点検」同様、「メンテナンス業者さんの点検記録の確認」ということでよいですか？ | 質問の項目については、国土交通省告示第285号の別表第1及び別表第4のとおり、点検対象と考えています。ただし、空調用換気扇及び換気扇については、12条点検の対象外のものも含んでおります。これについては、動作確認を12条点検のなかで併せて行うものとして考えます。 なお、特記仕様書4.3)④のとおり、同年度の保守点検の記録があった場合は、点検者の判断で使用できるものとします。その際は、監督員と協議してください。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）