質問回答書

| 案件番号 | 4302000406 |
| --- | --- |
| 案件名 | 横須賀美術館 消防用設備点検業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 自家発の点検基準が６月改正施行となりましたが、負荷運転等に関して、過去５年以内の実施・未実施の状況を教えて下さい。また、未実施の場合の自家発負荷運転は停電作業も含め別途と考えて消火ポンプ運転立会いのみと考えて宜しいでしょうか。停電作業不可による自家発負荷運転が出来ない場合の自家発内部観察点検は分解作業が伴うので別途と考えて宜しいでしょうか。 |  |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）