質問回答書

| 案件番号 | 4311000092 |
| --- | --- |
| 案件名 | 西行政センター特定天井及び外壁タイルその他工事に伴う実施設計業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 建築の天井改修、外壁改修、防水工事に伴う機械設備、電気設備工事の内容を教えてください。 例えば ・屋上防水工事に伴う既設機器・配管の撤去新設(又は取外再取付) ・天井改修工事に伴う空調(又は換気)ダクトの撤去新設(又は取外再取付) ・天井改修工事に伴う個別空調機の撤去新設(又は取外再取り付) ・外壁改修工事に伴う露出配管等の撤去新設。 ※ハッチ以外のエリアは完全に工事範囲外か？ (エリアをまたがる配管・ダクト等の更新は無いか？) ・照明器具、感知器、放送設備などの機器・配線の撤去新設 など | 【機械設備】 ・屋上防水工事に伴う既設機器の取外・再取付。配管、保温及び配管支持の撤去新設 ・天井改修工事に伴う既設空調機の取外・再取付及びダクトの撤去新設。 ・外壁改修工事に伴う既設機器の取外、再取付及び配管及び保温の撤去新設。 【電気設備】 ・屋上防水工事に伴う既設配管の撤去新設、空調機器等の離線結線。 ・天井改修工事に伴う照明器具、感知器、放送設備等の撤去新設及び配線の撤去新設。 ・外壁改修工事に伴う照明器具等の撤去新設、配線の撤去新設及び空調機器の離線結線。 【工事範囲】 ・特記仕様書 設計与条件の工事規模に示す通りです。 ※エリアをまたがる配管・ダクト等の更新は設計者の設計方針によります。 |
| ２ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）