質問回答書

| 案件番号 | 5021000109 |
| --- | --- |
| 案件名 | 横須賀市教育研究所外壁改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 図面番号【E-02】 電動機結線が明細書では4カ所となっておりますが図面では再取付け含め5カ所あります。 | サーバー室の室外機への配線は、防水工事に支障がないように配管を浮かすだけになっていますので、電動機結線は含まれません。ですので、情報教育研修室（３カ所）、プレイルーム（１カ所）の計４カ所になります。 |
| ２ | 図面番号【E-01,02】 照明器具B,C撤去後の処置は防水プレートと建築工事でモルタル埋めのどちらになりますか。建築図にも記載は御座いません。 | 照明器具B,C撤去後の処置は、タイル欠損部と同様に、建築工事でのタイル張り上げとなります。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）