質問回答書

| 案件番号 | 5023000273 |
| --- | --- |
| 案件名 | くりはま花の国プール分電盤修繕 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 設置する漏電ブレーカー131個の仕様等の内訳はありますか？ | １Pサイズのコンセント用漏電ブレーカーは30[mA]を標準とする。２P、３Pは負荷等により変更あり。主幹は100[mA]を標準とする。 容量別数量は現場確認としたい。参考資料として別添をご覧ください。 |
| ２ | 漏電ブレーカーの撤去数と設置数に差異がありますが、新規に取付する箇所の分電盤はどの程度の加工等が必要になりますか？ | 既存撤去済みがあるため、差異があります。分電盤表盤の加工は特段必要ありません。※サイズ変更による隙間は絶縁プレート等による塞ぎ加工は必要です。 |
| ３ | 入札前の現場状況調査等は出来ますか？ | 日程打合せの上可能です。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）