質問回答書

| 案件番号 | 5021900030 |
| --- | --- |
| 案件名 | 大矢部ポンプ所受電設備更新工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 図面１／４枚 新設の受電設備設置の際、ピット内に受電設備用の架台を設置する必要がありますでしょうか。 また、必要な場合、設計変更協議対象となりますでしょうか。 | 盤の背面側がピットにかかるため、架台の設置が必要になります。また、架台は、盤の付属品であるチャンネルベースに含まれるため、設計変更の対象とは考えておりません。 |
| ２ | 特記配線表（別紙３） 制御ケーブル再利用について、既設盤から新設盤への配線がございます。 こちらは中央監視用（状態表示等）の配線でしょうか。 | 電源ケーブルのほか、中央監視用の状態表示及び遮断器など中央からの制御用の配線になります。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）