質問回答書

| 案件番号 | ５０２１９０００３０ |
| --- | --- |
| 案件名 | 大矢部ポンプ所受電設備更新工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 火災受信機へのケーブルが耐火仕様でないですが、問題無いでしょうか。 | 火災受信機がＰ型であるため、問題ありません。 |
| ２ | 引込柱が既設流用の為、一時期、新旧PAS及び装柱材が混在する為、受電切替が困難と思われます。 想定されている切替方法をご教示下さい。 | 作業開始前に配水池を満水とし、９時～18時の間、当該機場を停電可能としてPASの更新を行う予定です。 |
| ３ | 特記仕様書（別紙３）特記配線表 再利用配線の使用用途をご教示ください。 | 電源ケーブルのほか、中央監視用の状態表示及び遮断器など中央からの制御用の配線になります。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）