質問回答書

| 案件番号 | 5031000339 |
| --- | --- |
| 案件名 | 逸見保育園耐震補強その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 工事費内訳書61ページ、空調設備 別紙00-0029仮設工事の1行目から6行目まで空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾙｰﾑｴｱｺﾝ取外し再取付けと記載がありますが、ACR-1,2及びACP-1,2,3,4は設計図面では撤去後に新設となっています。どちらが正しいのでしょうか？ | 設計図35，36に記載のとおり、ACR-1,2、ACP-1,2,3,4については建築工事の支障なき位置に既設機器を移設し、仮設運転します。建築工事終了後に既設機器を撤去し新設機器を設置します。 なお、ACP-5,6についても同様です。 |
| ２ | 工事費内訳書50ページ、電気設備別紙00-0019仮設工事の9行目「電気錠操作器取外し」について、工事歩掛り要覧に該当する項目は無く、また建築コスト情報等の単価情報誌にも該当する単価が見当たりません。設計で採用している単価設定の方法または単価情報誌名をご指示ください。また、「電気錠操作器再取付け」も同様にご指示ください。 | 「電気錠操作器取外し」「電気錠操作器再取付」の歩掛は、『公共建築工事積算基準』のアナログ子時計半埋込形を使用し、代価を作成しています。 |
| ３ | 工事費内訳書59ページ、空調設備別紙00-0025保温工事の4,5行目「冷媒用保温外装、ガルバラッキング」について、工事歩掛り要覧に該当する項目は無く、また建築コスト情報等の単価情報誌にも該当する単価が見当たりません。設計で採用している単価設定の方法または単価情報誌名をご指示ください。 | 「冷媒用保温外装、ガルバラッキング」については代価にて作成しています。 No.3について歩掛はダクト工0.162人、材料単価は503.64円/mです。 No.4について歩掛はダクト工0.181人、材料単価は528.18円/mです。 材料費は材料単価×1.03 雑材料費は材料費×0.05 運搬費は(材料費+雑材料費)×0.03 その他は(材料費+雑材料費+労務費)×0.2 です。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）