質問回答書

| 案件番号 | 5031900040 |
| --- | --- |
| 案件名 | 大矢部ポンプ所ほかテレメータ設備更新工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 特記仕様書２ページ３項（１） 設計図面 ・各箇所の盤更新については、特記仕様及び図面の内容から、大幅な撤去・更新があると想定されます。 また、水道配水の管理という観点からデータ欠測期間、及びポンプ操作期間は可能な限り短くする必要があると認識しております。 そのため、仮設置・仮ケーブル布設を行い上記の期間を短縮するする必要があります。 これらの対応費用・諸手続き費用も本工事に含むものとして認識しますが、よろしいでしょうか。 | そのとおりです。 |
| ２ | 特記仕様書２ページ３項（１） 設計図面 ・大矢部ポンプ所のケーブル工事について、新ケーブルはラック配線、撤去ケーブルは おおよそ６，５００ｍ以上ありと、想定しております。 以上の認識でよろしいでしょうか。 | そのとおりです。 |
| ３ | 特記仕様書２ページ３項（２） 設計図面 ・武山配水池光ケーブル布設(架空)について高所作業車での作業は可能でしょうか。 可能でしたら、高所作業で障害物等に対しての保護・養生などの考慮が必要でしょうか。 | 高所作業車での作業は可能ですが、２号配水池裏手の電柱については、高所作業車での作業が難しいです。また、障害物に接触する可能性がある場合は保護等をお願いします。 |
| ４ | 特記仕様書２ページ３項（１）、（２） ・大矢部ポンプ所においては、長沢配水池向けの送水ポンプが現行の３台から２台に、 武山配水池向けの送水ポンプが現行の１台から２台に変わります。 よって、これらの仕様は既設踏襲とはいかないため、新規設計となる認識でよろしいでしょうか。 | そのとおりです。 |
| ５ | 特記仕様書２ページ３項（１）、（２）、（３） ・各箇所の機器の更新後、試験運転には逸見総合管理センターにて、 上位計算機での表示・操作確認が発生しますが、上位計算機の表示・操作確認の費用は 本工事の対応費用に含まれますか。 また、含まれない場合、上位計算機の表示・操作確認時に逸見総合管理センターにて受注者が立ち会う必要はありますか。 | 本工事に含まれます。 |
| ６ | 特記仕様書２ページ３項（４） ・伝送項目確認実施の際に使用する項目表については、既設の伝送項目表をご提供いただき、受注者側にて本工事で追加削除する項目など、変更内容を反映作成し、貴上下水道局及び上位計算機メーカーと確認する認識でよろしいでしょうか。 | そのとおりです。 |
| ７ | 特記仕様書２ページ３項（４） ・特記仕様及び図面の内容から、盤製作や準備工事など工程を検討しましたが、おおよそ 切り替えは2022年2月頃と想定します。 上位計算機メーカーの改造前は、既設と同じところは新盤に切り換え、既設の上位計算機を利用させていただき、段階的な伝送項目の確認を実施したいと考えています。 ついては、上位計算機、インターフェース結合装置側の切替後はIP二重化通信や本工事で変更のあった項目等の確認と考えています。 その認識でよろしいでしょうか。 | そのとおりです。 |
| ８ | 特記仕様書２ページ３項（５）イ ・本工事にて契約電力容量の見直しが発生することと認識しました。それに伴い、東京エナジーパートナー㈱様との手続き及び受変電作業までに、時間と対応費用が発生しますが、これらの費用についても、本工事に全て含まれる認識でよろしいでしょうか | そのとおりです。 |
| ９ | 特記仕様書２ページ３項（５）エ ・大矢部ポンプ所含めた各機場との通信回線切替は、（貴上下水道局様立ち会いの下） １日で切替が必要であり、上位計算機設備との対向確認は１日、制御確認で必要な箇所他、全点含めて２日見込んでいます。 それ以上の日数が必要となった場合は、受注者側の責任において対応費用を負担するものと考えております。 なお、事前確認においても２日間見込んでおり、それ以上の日数が必要な場合も、受注者側の責任において、上記計算機メーカーの対応費用負担を行うことと考えています。 以上の認識でよろしいでしょうか。 | そのとおりです。 |
| １０ | 特記仕様書２ページ４項 ・ポンプ所の切替を1日で行うと考えていますが、ポンプの停止時間の制限や作業ができない時間、できる時間などありましたら、 ご教示ください。 | ポンプ全台停止可能時間は、当日の配水にもよりますが、９時から18時まで可能と考えています。ただし、ポンプ１台を現場で運転可能とすれば制限等はありません。 |
| １１ | 特記仕様書２２ページ９項（19） ・盤を指示するためのアンカーは躯体に打つこと。 とありますが、盤～躯体までの深さについてご教示ください。 | 以下のとおりです。 大矢部ポンプ所 350mm 武山配水池 300mm 長沢配水池 300mm |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）