質問回答書

| 案件番号 | 5031900051 |
| --- | --- |
| 案件名 | 武山高区ポンプ所ほかテレメータ設備更新工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 特記仕様書３ページ４項（１）サ ・上位計算機メーカーとの打合せ及び搬入前に工場等にて試験確認について、 武山高区ポンプ所、武山高区配水池のＰＬＣ及び付随するソフト等を上位計算機メーカーの工場又は指定場所へ持ち込み、中央計算機とのテレメータ機能の確認をするという認識でよろしいでしょうか。 ・また、これら確認作業の費用も含む認識でよろしいでしょうか。 | そのとおりです。 |
| ２ | 特記仕様書３ページ４項（１）サ ・搬入前に上位計算機メーカーとの工場等にて行う試験については伝送項目の確認も実施すべきと考えますが、実施の際に使用する項目表については、既設の伝送項目表をご提供いただき、受注者側にて本工事で追加削除する項目など、変更内容を反映作成し、貴上下水道局及び上位計算機メーカーと確認する認識でよろしいでしょうか。 ・また、これら確認作業の費用も含む認識でよろしいでしょうか。 | そのとおりです。 |
| ３ | 特記仕様書１１ページ９項（18） ・盤を支持するためのアンカーは躯体に打つこと。 とありますが、盤～躯体までの深さについてご教示ください。 | 以下のとおりです。 武山高区ポンプ所 330mm 武山高区配水池 150mm |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）