質問回答書

| 案件番号 | 5033000342 |
| --- | --- |
| 案件名 | 福祉援護センター屋内消火栓設備ポンプユニット一式交換修繕 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 仕様書の既存ポンプ能力で、定格全揚程60.5ｍとありますが、締切全揚程60.5ｍでよろしいですか。 | 屋内消火栓１号１個の場合は定格全揚程を60.5ｍとしています。 締切全揚程の場合は69.0ｍです。 |
| ２ | 既存別置き制御盤、サクション管の位置関係が不明の為、ポンプ室の機器配置図はありませんか。 | あります。 |
| ３ | 電源工事にあたり、既存別置き制御盤は残置と考えてよろしいですか。 | 既存制御盤は撤去してください。 |
| ４ | 川本ポンプ後継型番の機種ワイド寸法が、既存ポンプより120mm大きい可能性があります。既存基礎から、はみでた場合に基礎増打は必要ですか。 | 基礎の増打ちをしてください。 |
| ５ | ポンプ吐出管の盛替えで保温を撤去した場合、写真部位までの保温は必要ですか。 | 撤去した部分については保温をしてください。 |
| ６ | 既存床貫通配管（ドレン管、試験管）の 再利用してよろしいですか。 | よろしいです。 |
| ７ | 上記既存床貫通配管が再利用出来ない場合、床の穴あけ工事が発生します。その場合、 非破壊検査は必要ですか。 | 不要です。 |
| ８ | アスベストは見込みますか、もしくはみなしとしますか。 | 見込みません。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）