質問回答書

| 案件番号 | ５０４１０００１６３ |
| --- | --- |
| 案件名 | 道路照明灯設置工事その２ |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | (TJ0190) 照明灯ポール H=4.5m の材質は、鋼管柱それともアルミ合金柱 どちらですか？ |  |
| ２ | (TJ0190) 照明灯ポール H=4.5m は、どちらの製造メーカーにて御見積をしましたか？ |  |
| ３ | (TJ0190) 照明灯ポール H=4.5m 柱先端はφ76.3、(TJ0080)LED照明器具 デザイン角型のアームは□130となっていますが、設置時灯具の収まりが悪く不安定となりますが、これで良いのですか？ |  |
| ４ | DST5SAのアルミ合金柱の柱先端はφ60.5、 (TJ0090)LED照明器具 デザイン丸型 のアームは□130となっていますが、設置時灯具の収まりが悪く不安定となりますが、これで良いのですか？ |  |
| ５ | 道路照明灯No.1～No.5の電源は、電力供給会社より地中埋設にて受電していますが、受電している電源線の取り外しと取付は電力供給会社の責任分界です。電力供給会社との事前協議は済んでいますか？ 未協議ですと地中線関係は申請後６ヶ月程度時間を要しますので、契約工期に影響が出ます。その場合、工期延長は可能なのでしょうか？ |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）