質問回答書

| 案件番号 | 5051000096 |
| --- | --- |
| 案件名 | 総合体育会館サブアリーナレストラン空調設備改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 設計書P.17でリモコン取付費の構成は、リモコン本体の価格＋電気設備、リモコン配線器具リモコンスイッチ埋込形1個用の取付労務＋その他と考えてよいでしょうか。 | 設計書P.17のリモコン取付費は取り付け費のみです。(リモコン本体の価格はパッケージ形空気調和機の価格に含まれます) 電工0.135人工×1.2(改修割増)+その他率で算出しています。 |
| ２ | 設計書P.21 冷媒管架台で門型 SUSアングルの規格寸法はL50×50×t5と考えてよろしいでしょうか。 | L50×50×t4の既製品を適用しております。 |
| ３ | 設計書P.26 チャンバー内加湿器撤去は、天井カセット型気化式加湿器撤去で設備機械工0.41人工＋その他率の考えでよろしでしょうか。 | “VD撤去1.6㎡以下 再使用”を代用しています。 |
| ４ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）