質問回答書

| 案件番号 | 5051000103 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立浦郷小学校屋上防水改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | P24 機械設備工事 別紙明細00-0011 ラッキングの項目が積算基準に記載がございません。代用している項目、算出方法をご指示下さい。 | SUSﾗｯｷﾝｸﾞの算出方法は以下のとおりです。 【SUSﾗｯｷﾝｸﾞ No.4】 {ﾗｯｷﾝｸﾞｶﾊﾞｰｼﾞｬｹｯﾄSUS(既製品)*1.03}+ﾀﾞｸﾄ工0.151人工*1.2+雑材料費（材料費*0.05）+運搬費{(材料費+雑材料費)*0.03}+その他率 【SUSﾗｯｷﾝｸﾞ No.9】 {ﾗｯｷﾝｸﾞｶﾊﾞｰｼﾞｬｹｯﾄSUS (既製品)*1.03}+ﾀﾞｸﾄ工0.202人工*1.2+雑材料費（材料費*0.05）+運搬費{(材料費+雑材料費)*0.03}+その他率 ※既製品についてはｶﾀﾛｸﾞ価格を採用しております。 |
| ２ | P24 機械設備工事 別紙委細00-0012 パッケージ形空気調和機取外し再取り付け と既設空調機試運転の算出方法をご指示下さい。 | パッケージ形空気調和機取外し再取付と既設空調機試運転の算出方法は以下のとおりです。 【パッケージ形空気調和機取外し再取付】 公共建築工事標準単価積算基準に則り積算した、据付費＋取外し費の単価となっております。 【既設空調機試運転】 ファンコイルユニット調整の単価を代用しています。 |
| ３ | ｐ25 機械設備工事 別紙明細00-0014 配管指示架台の算出方法をご指示下さい。 | 配管支持架台の算出方法は以下のとおりです。 【配管支持架台 冷媒管用□150】 ｱﾝｶｰﾍﾞｰｽ（既製品）+ｺﾞﾑｼｰﾄ（既製品）+配管工0.14人工+その他率 ※既製品についてはｶﾀﾛｸﾞ価格を採用しております。 |
| ４ | ｐ26 機械設備工事 別紙明細00-0016 屋外機基礎撤去の算出方法をご指示下さい。 | 屋外機基礎撤去の算出方法は以下のとおりです。 【屋外機基礎撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ900L】 機械設備工(0.28*0.3)人工＋その他率 |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）